Kraków, 09.03.2023 roku

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEN 14.03.2023 ROKU

***dot. sprawy :* Sprawa nr:** **MDK/1/2023**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego postępowania naRozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach57, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

1A. W inst. wentylacji wyrzut powietrza kierowany będzie przez kanały wentylacji grawitacyjnej ponad dach budynku – proszę o informację czy te kanały są drożne, w dobrym stanie technicznym czy należy uwzględnić ich udrożnienie oraz uszczelnienie kanału wentylacyjnego – jeśli tak to proszę o podanie preferowanego przez Państwa rozwiązania.

Dokumentacja Projektowa wykonana była na podstawie ekspertyzy kominiarskiej. Na czas przygotowania dokumentacji kanały były drożne. Podczas realizacji zadania należy sprawdzić ich obecny stan techniczny.

1. Na rysunkach jest przedstawione 6 nasad kominowych , natomiast w zestawieniu 7 szt - proszę o podanie faktycznej wymaganej ilości.

Proszę przyjąć 7 sztuk.

2. Na rzucie poddasza wywiew z pom. 2.10 jest realizowany poprzez wentylator kanałowy połączony z wentylacją grawitacyjną i n a tym kanale wentylacji grawitacyjnej na dachu zamontowany jest wentylator dachowy - proszę o  
informację, które rozwiązanie należy przyjąć, ponieważ nie powinno być dwóch wentylatorów w jednym układzie.

Wentylacje należy realizować zgodnie z projektem wentylacji . W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczną i wentylatory dachowe.

3. Proszę o podanie lokalizacji nawietrzaków okiennych i jakiego typu mają być oraz czy należy doposażyć w nie istniejące okna czy są one częścią wymienianej stolarki okiennej.

Wszystkie wymieniane okna dachowe należy wymienić w wbudowane w okna wentylatory dachowe. Przepływ powietrza pokazany na projekcie wentylacji.

**Równocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia na dzień 14.03.2023 roku**

**termin składania ofert do dnia 14.03.2023 roku do godz. 10:00,**

**termin otwarcia ofert dnia 14.03.2023 roku godz. 14:00,**

**Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ z dnia 09.03.2023 roku,**

Z poważaniem,